附件1

金太阳示范工程关键设备基本要求（2011年）

一、电池组件

# （一）性能要求

1、晶体硅组件全光照面积的光电转换效率（以含组件边框面积

计算）≥14%，非晶硅薄膜组件≥6%。

2、工作温度范围为-40℃～+85℃，初始功率（出厂前）偏差范

围±3%。

3、使用寿命不低于25年，质保期不少于5年。晶体硅组件衰减率在2年内不高于2%，25年内不高于20%。非晶硅薄膜组件衰减率在2年内不高于4%，25年内不高于20%。

4、晶体硅和非晶硅薄膜组件分别按照GB/T9535（或IEC61215）和GB/T18911（或IEC61646）以及GB/T20047(或IEC61730) 标准要求，通过国家批准认证机构的认证。

# （二）生产企业资质要求

1、是在中华人民共和国注册的独立法人，注册资本金在1亿元人民币以上。

2、具有三年以上相关产品独立生产、供应和售后服务的能力。晶体硅组件企业的生产检验能力不低于500 MWp，2010年实际发货量不低于200MWp（以海关报关单或销售发票为准）。非晶硅薄膜组件企业的生产检验能力不低于50MWp。

3、配备AAA级太阳模拟器、组件隐裂测试设备等关键检验设备，并由国家批准认证机构出具检验设备登记表（包括型号、规格、精度、使用场所等）。

4、2008-2010三年内无重大质量投诉或合同违约责任。

# 二、并网逆变器基本要求

# （一）性能要求

1、功率100kW及以上产品的最大逆变效率≥95%，100kW以下产品的最大逆变器效率≥94%。

2、额定功率下电流总谐波畸变率≤5%；交流输出三相电压的允许偏差不超过额定电压的±10%；直流分量不超过其交流额定值的0.5%，无隔离变压器型逆变器不超过1%；具有电网过/欠压保护、过/欠频保护、防孤岛保护、恢复并网保护、过流保护、极性反接保护、过载保护功能。

3、使用寿命不低于20年，质保期不低于2年。在环境温度为-25℃～+50℃，相对湿度≤95%，海拔高度≤2000米情况下能正常使用。

4、按照CNCA/CTS0004:2009认证技术规范要求，通过国家批准认证机构的认证。

（二）生产企业为财政部、科技部、国家能源局于2010年通过统一招标确定的中标企业。

三、储能蓄电池基本要求

（一）性能要求

1、直流电压等级为2V、12V。

2、充电接收能力：充电电流Ica与C10/10的比值不小于2。

3、容量一致性：最大实际容量与最小实际容量差值不大于5%，4、荷电保持能力：2V蓄电池储存后剩余容量与额定容量比值不

低于95%，12V蓄电池不低于85%。

5、不含有镉、汞、锑等有害重金属物质。

6、在海拔高度4500米，环境温度-20～+45℃条件下能正常使用。正常使用期限不低于5年，2V蓄电池质保期为3年, 12V蓄电池质保期为2年。

7、按照GB/T 22473标准要求，通过国家批准认证机构的认证。

（二）生产企业为财政部、科技部、国家能源局于2010年通过统一招标确定的中标企业。