附件

垃圾焚烧行业清洁生产评价指标体系

（征求意见稿）编制说明

《垃圾焚烧行业清洁生产评价指标体系》编制小组

2016年8月

目录

1	项目背景	1

1.1	任务来源	1

1.2	工作过程	1

2	行业概况	2

2.1	我国的发展概况	2

2.2	欧洲生活垃圾焚烧发展概况	3

2.3	日本生活垃圾焚烧技术现状	4

2.4	行业主要生产工艺及产污分析	5

3	评价指标体系的建立	6

3.1	指标选取说明	6

3.2	指标基准值及说明	9

3.3	指标权重及确定方法	10

3.4	综合评价指数	11

3.5	清洁生产企业的评定	11

4	指标体系实施建议	11

5	指标体系实施的可行性分析	12

项目背景

任务来源

清洁生产促进工作是对传统末端治理污染方式的根本转变，也是对传统生产方式和发展模式的根本转变。随着我国工业化、城市化进程的深入推进，资源环境压力越来越大，做好清洁生产促进工作任务紧迫、意义重大。为进一步明确和落实相关部门的职责分工，经国务院和中央编委领导同志同意，中央编办先后于2009年12月16日和2010年11月18日印发《关于明确清洁生产促进工作有关部门分工的通知》（中央编办发〔2009〕52号）和《关于进一步落实清洁生产促进工作职责分工的意见》（中央编办发〔2010〕108号），进一步完善了清洁生产促进工作部门协调配合机制和部门职责分工，要求相关部门要切实履行职责，认真做好清洁生产促进工作。

为完善清洁生产技术支撑文件体系，加快推进清洁生产评价指标体系的整合修编进出，国家发展改革委员会会同环境保护部、工业和信息化部研究制定了《清洁生产评价指标体系制（修）订计划（第一批）》。垃圾焚烧行业清洁评价指标体系已纳入该计划。

2014年10月，中国环境科学研究院清洁生产与循环经济研究中心作为该指标体系发布前的技术审查单位，向编制组下达了该指标体系编制任务。

工作过程

编制组在承担编制任务后，对国内外生活垃圾焚烧技术发展历程、焚烧炉和污染控制技术现状、焚烧技术应用现状进行了文献调研，并研究分析了国内生活垃圾焚烧技术的发展趋势。

对国内生活垃圾焚烧厂建设情况、运行情况及生活垃圾焚烧行业相关政策标准进行了调研，对国内生活垃圾焚烧厂的清洁生产水平进行了分析研究，针对垃圾焚烧行业清洁生产实施过程中存在的问题进行了归纳总结，并提出本标准制订的工作建议。

对标准进行了修订工作，通过咨询专家和召开相关人员参加的研讨会对标准的征求意见稿进行了讨论，在以上工作的基础上，组织起草了《垃圾焚烧行业清洁生产评价指标体系》（征求意见稿）。

行业概况

我国的发展概况

2015年全国设市城市生活垃圾清运量为 1.92亿吨，城市生活垃圾无害化处理量1.80亿吨。其中，卫生填埋处理量为1.15亿吨，占63.9%；焚烧处理量为0.61亿吨，占33.9%；其他处理方式占2.2%。无害化处理率达93.7%，比2014年上升1.9个百分点。全国生活垃圾焚烧处理设施无害化处理能力为21.6万吨/日，占总处理能力的 32.3%。结合历年的《城市建设统计年报》，我国垃圾焚烧厂的数量及平均处理规模逐年增加，焚烧处理设施在垃圾无害化处理设施中的比例也在增加，这些都说明焚烧技术在我国垃圾处理中所占的份量越来越重。尤其是在东部地区、经济发达地区和土地资源短缺、人口基数大的城市，势必要减少原生生活垃圾填埋量，优先采用焚烧处理技术。

因此，大力发展垃圾焚烧行业是实现我国国民经济可持续发展的重要抉择，也对国民经济的可持续发展具有重大贡献。而垃圾焚烧行业实施清洁生产，可持续改进垃圾焚烧行业在节能减排方面的绩效。作为具有一定重要地位的行业，不能缺少自身行业的清洁生产水平评价指标体系。所以，制定垃圾焚烧行业清洁生产评价指标体系具备一定的必要性与重要意义。

垃圾焚烧行业的能资源消耗具有鲜明的行业特征，主要消耗电力、水以及辅助燃料。电力主要用于：1）汽轮机组的冷却塔，2）维持垃圾从运输、储存到进焚烧炉所需负压，3）高浓度生活污水的处理，4）其他泵与风机的使用等。水资源主要用于冷却。

辅助燃料的使用主要出于环保与正常生产的考虑。为了保证垃圾稳定燃烧并具有较高的燃烧效率，要求垃圾平均低位热值应达到5000kJ/kg以上，而我国多数城镇生活垃圾热值不是很高且季节波动比较大，因此需要添加辅助燃料。

垃圾焚烧行业清洁生产评价指标体系可从能资源单耗角度提出一系列的指标要求，推动垃圾焚烧企业实施清洁生产时挖掘各类用电设备的节电潜力、提高水循环利用率以及选用更为清洁的辅助燃料，从而优化整个行业的能资源消耗水平。因此，制定垃圾焚烧行业清洁生产评价指标体系具备一定的必要性与意义。

目前，垃圾焚烧行业客观上存在一定的环境风险，并且影响了社会稳定。因此，如何通过清洁生产实现垃圾焚烧行业的污染物减量化显得尤为重要。

垃圾焚烧行业最突出的环境风险为二噁英的排放，其次为烟尘等燃烧废气的排放、垃圾渗滤液的处理以及焚烧飞灰等危险废物的处置。

二噁英的排放已成为阻碍垃圾焚烧行业发展的重要障碍，甚至造成周边居民的强烈不满。相关研究表明，中国不同炉型的19座生活圾焚烧炉二噁英排放浓度在 0.042-2.461 ng I-TEQ/Nm3之间，平均为 0.423 ng1-TEQ/Nm3，检测的16台焚烧炉低于国家要求的1.0 ngI-TEQ/Nm3标准，但是只有6台低于欧盟排放的0.1 ngl-TEQ/Nm3标准。研究还发现，每焚烧一吨生活垃圾产生1.728μgTEQ的二噁英。随着国家对于垃圾焚烧新标准的出台，生活垃圾焚烧行业将面临更大的减排压力。

清洁生产的理念要求企业持续优化过程控制与改进管理，而垃圾焚烧企业通过不断优化过程控制，如合理的炉膛的燃烧温度、烟气经净化设备的冷却过程以及燃烧工况等，可有效减少二噁英以及飞灰中重金属等污染物的排放。垃圾焚烧行业清洁生产指标体系还可通过规范环保设施运行管理与危险废物贮存处理管理等手段，降低垃圾焚烧企业污染物超标排放与危险废物违规处置的环境风险。

因此，目前亟需制定垃圾焚烧行业清洁生产评价指标体系，以对不同的主流工艺分别提出清洁生产的要求，逐步改善垃圾焚烧行业的环境绩效与公众形象，降低垃圾焚烧行业发展的环保阻力，推动垃圾焚烧行业的深入发展。

欧洲生活垃圾焚烧发展概况

焚烧是欧洲处置城市生活垃圾的主要方式，但是不同国家焚烧处理垃圾所占的比例差别十分大，欧盟成员国城市垃圾焚烧所占比例差异从0-76%。其中荷兰比例最高，占76%，丹麦56%，德国和法国分别占29%和26%。在欧盟15个成员国和挪威及瑞士这17个欧洲国家中，有420家生活垃圾处理厂。目前，大约25家新焚烧厂正在试运转期，另20家处于计划阶段。

欧洲90％以上的焚烧厂采用的垃圾焚烧炉技术是机械炉排焚烧炉。流化床焚烧炉、旋转窑焚烧炉和热解气化技术虽有应用，但较少。其他废弃物也常添加到生活垃圾中在机械炉排焚烧炉中进行处理，这些废物包括：商业垃圾、工业非危险废物、污泥和某些医疗垃圾。

欧洲现代垃圾焚烧厂高度重视烟气处理，而且处理方法日趋完善，烟气处理部分的投资占全厂建设投资的比重逐步提高，甚至高达40~50%。不同净化系统的组合，可以满足目前最严格的烟气排放标准，如荷兰、德国等国所执行的标准。由于欧洲对酸性气体和NOx的排放标准要求十分严格，其典型的烟气处理工艺一般采用“静电除尘＋中和除酸＋布袋除尘＋选择性催化脱硝”工艺。

欧洲国家并没有规定和推荐采用特定的焚烧烟气净化组合工艺，下述6种目前世界上垃圾焚烧烟气常用的典型组合工艺都有应用，其中第一种工艺应用最为广泛：

1）“半干法除酸＋活性炭喷射吸附二噁英＋布袋除尘”工艺；

2）“SNCR脱硝＋半干法除酸＋活性炭喷射吸附二噁英＋布袋除尘”工艺；

3）“半干法除酸＋活性炭粉末喷射吸附二噁英＋布袋除尘＋SCR脱硝”工艺；

4）“半干法除酸＋活性炭粉末喷射吸附二噁英＋布袋除尘＋湿法除酸＋SCR脱硝”工艺；

5）“半干法除酸＋活性炭粉末喷射吸附二噁英＋布袋除尘＋湿法除酸＋活性炭床除二噁英”工艺；

6）“静电（或布袋）除尘＋湿法除酸（HCl）＋湿法除酸（SO2）＋布袋除尘”。

日本生活垃圾焚烧技术现状

由于人口密度高、土地资源短缺，日本是世界上用焚烧处理城市生活垃圾比例最高的国家。不但大城市的生活垃圾采用焚烧进行处理，市、町、村的生活垃圾也基本上采用焚烧来进行处理。以东京23区为例，除了中野区、新宿区、文京区、千代田区、台东区、荒川区等6个区以外，其余各区均建设有垃圾焚烧厂。

日本的生活垃圾垃圾焚烧具有下述特点：

- 大型城市垃圾焚烧厂基本采用机械炉排炉，技术十分先进。焚烧厂没有恶臭问题，二噁英的排放远远低于0.1ngTEQ/Nm3。

- 市、町、村的垃圾焚烧炉多为间歇运行的固定炉排式焚烧炉、机械炉排焚烧炉或流化床焚烧炉，尤以启动和停炉容易的流化床焚烧炉居多，且大多数小型焚烧炉的焚烧烟气处理系统只有静电除尘和湿法除酸。1997年后，为有效控制二噁英，固定炉排炉、间歇运行的流化床和机械炉排炉等规模小、尾气系统简单的设施数量大幅减少，先进的大型炉排焚烧厂不断增加。

日本很多垃圾焚烧设施的处理规模小于30t/d。在《二噁英对策基本指南》和《二噁英类对策特别措施法》颁布后，对于不符合标准的处理设施坚决予以淘汰。具体措施包括：改造已有大型焚烧设施的烟气处理设施，逐步关停二噁英排放量大的小型、非连续运行焚烧厂，建设现代化大型焚烧厂。大量处理量低于100 t/d的小型焚烧厂和建于20世纪80年代和90年代初的老化焚烧设施被拆除，在原址建设现代化的大型垃圾焚烧厂，区域生活垃圾集中到更大型的处理设施处理。

日本最多曾有6000多座大小不一的垃圾焚烧厂。直到上个世纪90年代，由于垃圾焚烧的危害日益凸显，以及在垃圾处理链前端做了回收再利用等措施，日本垃圾焚烧厂开始大规模减少，目前只有1490多家。在政策层面，日本政府只负责制定有关法律，而行政力量保持相对中立。对于垃圾焚烧厂建与不建，则是由商业力量和公众力量充分博弈和妥协。

垃圾在焚烧前经过分选、简单处理后通常热值较高，加上焚烧工艺相对到位，日本的垃圾焚烧发电效果尚佳，但焚烧厂并不以发电作为主业。通常情况下，日本垃圾焚烧发电厂的电能厂出首先供应的是本厂的需求，主要目的是维持工厂运转需求，卖电只是附加动作。日本《废物利用法》规定政府应该在人力、技术、资金等方面的保证焚烧厂的运营。例如东京都新江东清扫工厂：该厂由政府出资建设的，工厂建成后基本上也是由政府出资运营。焚烧厂生产运行经费不足部分，由政府补贴。

1996年6月，日本厚生省成立了《垃圾处理过程中二噁英削减对策研讨委员会》，并以最近的二噁英削减技术为基础，把二噁英削减对策分为“紧急对策”和“永久对策”两部分进行了研究，以全面推动削减二噁英为目标，1997年1 月23日日本政府重新编写了《关于垃圾处理过程中的防治二噁英产生等问题的指南》（通常称之为“新指南”）。所谓“紧急对策”是利用最新的技术，把二噁英浓度水平削减到最低水平。具体讲，即使是在最容易受到垃圾焚烧厂影响的最大落地浓度地点上也要采取措施，使其TDI（人日容许摄入量）不要超过10pg/kg.d（TEQ）值，而且规定国内外的研究和实践均表明，减少生活垃圾焚烧厂烟气中二噁英浓度的主要方法是采取有效措施控制二噁英的生成。这些控制措施主要包括： 5.2.1选用合适的炉膛和炉排结构，使垃圾在焚烧炉得以充分燃烧，而衡量垃圾是否充分燃烧的重要指标之一是烟气中CO的浓度，CO的浓度越低说明燃烧越充分，烟气中CO浓度比较理想的指标是低于60 mg/Nm3； 5.2.2控制炉膛及二次燃烧室内，或在进入余热锅炉前烟道内的的烟气温度不低于850℃，烟气在炉膛及二次燃烧室内的停留时间不小于2S，O2浓度不少于6%，并合理控制助燃空气的风量、温度和注入位置，也称“三T”控制法； 5.2.3缩短烟气在处理和排放过程中处于300～500℃温度域的时间，控制余热锅炉的排烟温度不超过250℃左右； 5.2.4选用新型袋式除尘器，控制除尘器入口处的烟气温度低于200℃，并在进入袋式除尘器的烟道上设置活性碳等反应剂的喷射装置，进一步吸附二噁英； 5.2.5 在生活垃圾焚烧厂中设置先进、完善和可靠的全套自动控制系统，使焚烧和净化工艺得以良好执行； 5.2.6通过分类收集或预分拣控制生活垃圾中氯和重金属含量高的物质进入垃圾焚烧厂； 5.2.7由于二噁英可以在飞灰上被吸附或生成，所以对飞灰应用专门容器收集后作为有毒有害物质送安全填埋场进行无害化处置，有条件时可以对飞灰进行低温（300～400℃）加热脱氯处理，或熔融固化处理后再送安全填埋场处置，以有效地减少飞灰中二噁英的排放。

行业主要生产工艺及产污分析

焚烧处理系统主要可分为四个子系统，按工艺流程顺序依次为进料系统、焚烧系统、供风系统和尾气净化系统。

（1）进料系统

进料系统的目的在于使废物能在安全、稳定且可控制的情况下进料，避免影响焚烧炉正常之燃烧状况。采用抓斗将贮存坑中的垃圾投入到垃圾焚烧炉中，在往复进料装置的作用下进入垃圾焚烧炉中。

贮存坑中的垃圾在堆存过程中发生厌氧发酵作用，会有氨气、硫化氢、硫醇等恶臭气体产生，为防止恶臭外溢扩散，垃圾贮存坑微负压运行，将贮存坑中的空气引入到焚烧炉中进行氧化焚烧。

（2）焚烧系统

垃圾经进料系统进入主燃室后，借助机械炉排推进缓缓移动，推进系统开始进入干燥段吸热至燃点，再进入燃烧段焚烧，灰渣落入出灰螺旋输送系统，送出炉外。

主燃室产生烟气进入第二燃烧室，第二燃烧室分燃烧段与停留段，烟气在燃烧机喷入柴油助燃下燃烧，经停留段确保完全燃烧，停留时间>2秒，进入后续尾气净化系统。

（3）供风系统

焚烧炉供风系统由鼓风机、供气风门、脉冲电磁碟阀、压力监测组件。鼓风机通过空气输送管及风门的调控，在脉冲电磁碟阀控制下，脉冲式向炉内强制送风，将适量助燃空气送入主燃烧室，同时吹动翻转炉排上垃圾，使充分燃尽。二燃室供风则无需脉冲碟阀控制，而根据需氧量调节风门。

（4）尾气净化系统

为保证焚烧炉燃烧后产生废气的各项指标达标排放，需对尾气进行净化处理方可排放。焚烧炉尾气主要污染物有尘、酸性气体、氮氧化物、重金属、二噁英等，尾气净化系统由去除这些污染物的各部分组成。

评价指标体系的建立

指标选取说明

本指标体系由一级指标和二级指标组成，其中一级指标包括生产工艺及装备等五类指标。根据评价指标的性质，可分为定量指标和定性指标两种。

定量评价指标选取了有代表性的、能反映“节能”、“降耗”、“减污”和“增效”等有关清洁生产最终目标的指标，建立评价模式。通过对各项指标的实际达到值、评价基准值和指标的权重值进行计算和评分，综合考评企业实施清洁生产的状况和企业清洁生产程度。

定性评价指标主要根据国家有关推行清洁生产的产业发展和技术进步政策、资源环境保护政策规定以及行业发展规划选取，用于定性考核企业对有关政策法规的符合性及其清洁生产工作实施情况。

依据清洁生产评价指标体系编制通则，结合垃圾焚烧行业现状，选取生产工艺及装备等一级指标。

- 生产工艺及设备二级指标

从有利于引导采用先进适用技术装备、促进垃圾焚烧技术改造和升级等方面，提出污染物治理工艺、自动化控制水平、汽轮机设备、年运行时间（分炉排和流化床）4项二级指标。

污染物治理工艺的评价指标根据《生活垃圾焚烧处理工程技术规范（CJJ90-2009）》制定，需具备成熟、可靠、先进的脱硫、脱氮、除尘技术工艺及设备。

根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），目前最主要的除尘设备有静电集尘器、文式洗涤器及布袋除尘器等三类为垃圾焚烧尾气净化系统中最主要的除尘设备。应用非常广泛的NOx控制技术主要包括三类：焚烧控制、选择性非催化还原技术（SNCR）、选择性催化还原技术（SCR）。目前主要用于控制焚烧厂尾气SO2气体的技术有湿法、半干法及干法等三种方法。将污染物排放指标优于欧盟2000标准定为I级水平，污染物排放指标达到欧盟2000标准定为II级水平，污染物排放指标满足国标及地方标准定为III级水平。

根据《关于垃圾处理过程中的防治二噁英产生等问题的指南》，二噁英产生途径可归纳为两个方面: 一方面, 氯源 ( 如PVC、氯气、HCl等) 、二噁英前驱物和反应催化剂 (Cu、Fe ) 的存在, 当炉膛温度低于850℃, 停留时间小于 2s 时, 部分有机物就会与分子氯或氯游离基反应生成二噁英;另一方面, 垃圾燃烧过程中和焚烧结束时, 由于燃烧条件的变化导致二噁英的重新生成。如垃圾燃烧不充分时, 烟气中存在过多的未燃尽物质, 当遇到适量的过渡性金属, 特别是铜, 在300～500℃的低温环境下, 使高温燃烧分解的二噁英重新生成。将符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）标准要求的炉膛内焚烧温度≥850℃定为III级水平，满足“炉膛内焚烧温度≥1000℃同时锅炉烟气净化机构设置有烟气急冷器”的要求定为I级、II级水平。

自动化控制水平的评价指标根据《生活垃圾焚烧处理工程技术规范（CJJ90-2009）》、《生活垃圾焚烧厂评价标准（CJJ/T1370-2010）》以及《生活垃圾焚烧污染控制标准（GB18485-2014）》制定。控制系统设有先进的检测、调节与报警装置；有安全保护和联锁系统；自动燃烧控制系统（ACC）投运率较高；设有高可靠性的环保指标在线监测系统（CEMS）定为I级水平；控制系统设有检测、调节与报警装置；有安全保护和联锁系统; 自动燃烧控制系统（ACC）可投运；设有环保指标在线监测系统（CEMS）定为II级水平；设有控制系统设有检测、调节与报警装置；有安全保护和联锁系统;自动燃烧控制系统（ACC）可投运率很低；设有环保指标在线监测系统（CEMS）定为III级水平。

汽轮机设备的评价指标根据《电力行业（燃煤发电企业）清洁生产评价指标体系》和汽轮机设备节能关键技术点制定。满足“定期对凝汽器进行密封性检测,确保机组的真空密封性良好，定期清洗铜管内的水垢,控制水循环中水的质量以防止凝汽器的铜管结垢，精细化控制凝汽器的水位，以防止由于凝汽器的水位过高而导致凝汽器内换热面积的减少”的要求定为I级水平；满足“定期对凝汽器进行密封性检测,确保机组的真空密封性良好，定期清洗铜管内的水垢,控制水循环中水的质量以防止凝汽器的铜管结垢”的要求定为II级水平；满足“定期对凝汽器进行密封性检测,确保机组的真空密封性良好”的要求定为III级水平。

炉排和流化床的年运行时间基准值确定分别取样国内90家焚烧企业和85家焚烧企业，根据《清洁生产评价指标体系编制通则（试行稿）》（2013）：确定Ⅰ级基准值时，以当前国内5%的企业达到该基准值要求为取值原则；确定Ⅱ级基准值时，应以当前国内20%的企业达到该基准值要求为取值原则；确定Ⅲ级基准值时，以当前国内50%的企业达到该基准值要求为取值原则。最终确定炉排炉型：年运行时间≥8400h为I级，≥8200h为Ⅱ级，≥8100h为Ⅲ级。流化床炉型：年运行时间≥8200h I级，≥7700h为Ⅱ级，≥7400h为Ⅲ级。

- 资源和能源消耗二级指标

从有利于引导垃圾焚烧厂提升能效水平等方面，选取进炉垃圾低位热值、单位垃圾处理水耗两项二级指标。

单位垃圾处理水耗基准值确定取样国内48家焚烧企业，根据《清洁生产评价指标体系编制通则（试行稿）》（2013）：确定Ⅰ级基准值时，以当前国内5%的企业达到该基准值要求为取值原则；确定Ⅱ级基准值时，应以当前国内20%的企业达到该基准值要求为取值原则；确定Ⅲ级基准值时，以当前国内50%的企业达到该基准值要求为取值原则。最终确定炉排炉型：单位垃圾处理水耗≤1.2m3/t垃圾为I级，单位垃圾处理水耗≤1.6m3/t垃圾为Ⅱ级，单位垃圾处理水耗≤3.0m3/t垃圾为Ⅲ级。

进炉垃圾低位热值基准值确定取样国内43家焚烧企业，根据《清洁生产评价指标体系编制通则（试行稿）》（2013）：确定Ⅰ级基准值时，以当前国内5%的企业达到该基准值要求为取值原则；确定Ⅱ级基准值时，应以当前国内20%的企业达到该基准值要求为取值原则；确定Ⅲ级基准值时，以当前国内50%的企业达到该基准值要求为取值原则。最终确定：进炉垃圾低位热值≥6300kJ/kg为I级，≥5400hkJ/kg为Ⅱ级，≥5000hkJ/kg为Ⅲ级。

- 资源综合利用二级指标

从有利于提高工业用水重复率等方面，提出工业用水重复利用率和单位垃圾发电量作为二级指标。

单位垃圾发电量基准值确定取样国内48家焚烧企业，根据《清洁生产评价指标体系编制通则（试行稿）》（2013）：确定Ⅰ级基准值时，以当前国内5%的企业达到该基准值要求为取值原则；确定Ⅱ级基准值时，应以当前国内20%的企业达到该基准值要求为取值原则；确定Ⅲ级基准值时，以当前国内50%的企业达到该基准值要求为取值原则。最终确定：单位垃圾发电量＞420kWh/t垃圾为I级，单位垃圾发电量330h-420kWh/t垃圾为Ⅱ级，单位垃圾发电量＜330kWh/t垃圾为Ⅲ级。

- 污染物产生二级指标

参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》等环境标准，针对NOx、SO2、等重点污染物，共提出了4项二级指标评价标准。

根据《清洁生产评价指标体系编制通则（试行稿）》（2013）：确定Ⅰ级基准值时，以当前国内5%的企业达到该基准值要求为取值原则；确定Ⅱ级基准值时，应以当前国内20%的企业达到该基准值要求为取值原则；确定Ⅲ级基准值时，以当前国内50%的企业达到该基准值要求为取值原则，对各项污染物排放的清洁生产水平进行如下划定：

废气SO2产生单耗确定取样国内90条焚烧线，并参考评价其污染物处理效率，最终确定：废气SO2产生单耗≤0.6 kg/吨垃圾为I级，废气SO2产生单耗≤0.8 kg/吨垃圾为Ⅱ级，废气SO2产生单耗≤2.0 kg/吨垃圾为Ⅲ级；

废气NOx产生单耗确定取样国内104条焚烧线，并参考评价其污染物处理效率，最终确定：废气NOx产生单耗≤1.4 kg/吨垃圾为I级，废气NOx产生单耗1.6 kg/吨垃圾为Ⅱ级，废气NOx产生单耗2.4 kg/吨垃圾为Ⅲ级；

废水COD产生单耗确定取样国内31条焚烧线，并参考评价其污染物处理效率，最终确定：废水COD产生单耗≤9kg/吨垃圾为I级，废水COD产生单耗≤15.4kg/吨垃圾为Ⅱ级，废水COD产生单耗≤21.6kg/吨垃圾为Ⅲ级；

废水氨氮产生单耗确定取样国内31条焚烧线，并参考评价其污染物处理效率，最终确定：废水氨氮产生单耗≤0.18kg/吨垃圾为I级，废水氨氮产生单耗≤0.031kg/吨垃圾为Ⅱ级，废水氨氮产生单耗≤0.43kg/吨垃圾为Ⅲ级。

- 清洁生产管理指标

从加强清洁生产管理角度考虑，结合现有的环保政策、法规、规章要求，将产业政策符合性、污染物达标排放、污染物总量控制、危险废物安全处置、环境风险管理、环境信息公开、清洁生产组织机构及管理制度、建立健全环境管理体系、能资源计量器具配备情况、能源管理机构、管理制度、能源管控中心和开展节能活动作为二级指标。

- 限定性二级指标

为了规范垃圾焚烧企业环境管理，提出产业政策符合性、达标排放、总量控制作为限定性二级指标。

指标基准值及说明

各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合清洁生产基本要求的评价基准。本评价指标体系将二级指标的基准值分为三个等级：Ⅰ级为国际清洁生产领先水平；Ⅱ级为国内清洁生产先进水平；Ⅲ级为国内清洁生产一般水平。

各定量评价指标的Ⅲ级基准值的确定依据是：凡国家或行业在有关政策、规划等文件中对该项指标已有明确要求值的，选用国家要求的数值作为Ⅲ级基准值；凡国家或行业对该项指标尚无明确要求值的，则选用国内典型垃圾焚烧厂近年来清洁生产所实际达到的平均水平作为Ⅲ级基准值。

各定性评价指标的Ⅲ级基准值的确定依据是：国家有关政策、法规的相关规定。

本评价指标体系的Ⅱ级基准值代表了行业国内清洁生产先进水平，Ⅰ级基准值代表了行业国际清洁生产领先水平。

清洁生产评价指标的权重值反映了该指标在整个清洁生产评价指标体系中所占的比重。它原则上是根据该项指标对生活垃圾焚烧企业清洁生产实际效益和水平的影响程度大小及其实施的难易程度来确定的。

此次参考的本行业相关政策法规包括：《生活垃圾填埋场污染控制标准》、《环境管理体系要求及使用指南》、《能源管理体系要求》、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》、《生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术规程》、《生活垃圾焚烧厂评价标准》、《电力（燃煤发电）清洁生产指标体系》（2015）、《城市生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》、《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》、《产业结构调整指导目录》、《国家重点推广的低碳技术目录》、《关于垃圾处理过程中的防治二噁英产生等问题的指南》、《污染源自动监测管理办法》等。

指标权重及确定方法

一级指标包括：生产工艺及装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、清洁生产管理指标。不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的隶属函数。记为指标对于的隶属函数，=，k=1,2,3。若指标属于级别，则隶属函数的值为1，否则为0，如公式（3.1）所示。

（3.1）

注：当某指标满足高级别的基准值要求时，该指标也同时满足低级别的基准值要求。

最终将生产工艺装备及技术指标权重值确定为0.1，资源能源消耗指标权重值确定为0.15，资源能源消耗指标权重值确定为0.05，污染物产生指标权重值确定为0.5，清洁生产管理指标权重值确定为0.2。

综合评价指数

为综合考核生活垃圾焚烧企业清洁生产的总体水平，采用综合考核指标进行评价。

利用综合评价指数进行企业清洁生产总体水平的评价，就是综合考虑一级和二级指标的得分，在此基础上建立合适的数学模式，综合评价企业的清洁生产总体水平。

通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别的得分，如公式（3.2）所示。

（ 3.2）

清洁生产企业的评定

对垃圾焚烧企业清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据的，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为清洁生产领先企业、清洁生产先进企业或清洁生产一般企业。根据目前我国垃圾焚烧行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指数列于下表。

表1垃圾焚烧企业清洁生产水平判定表

| 清洁生产水平等级 | 清洁生产综合评价指数 |
| --- | --- |
| Ⅰ级（国际清洁生产领先水平） | 同时满足： ——YⅠ≥85； ——限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求。 |
| Ⅱ级（国内清洁生产先进水平） | 同时满足： ——YⅡ≥85； ——限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上。 |
| Ⅲ级（国内清洁生产一般水平） | 同时满足： ——YⅢ=100； ——限定性指标全部满足Ⅲ级基准值要求及以上。 |

指标体系实施建议

本指标体系由各级人民政府发展与改革委员会、工业与信息化、环境保护等行政主管部门负责监督实施。

指标体系实施的可行性分析

- 经济合理性

本指标体系颁布后对推动生活垃圾焚烧行业提高清洁生产水平将有积极的促进作用，通过推动生活垃圾焚烧企业节能、降耗、减污、增效，进一步改善环境质量，提高经济效益。

- 指标体系的可操作性

本指标体系的提出是从清洁生产与环境保护的角度出发，通过对国内外生活垃圾焚烧技术发展历程、焚烧炉和污染控制技术现状、焚烧技术应用现状进行了文献调研，并对国内生活垃圾焚烧企业建设情况、运行情况及生活垃圾焚烧行业相关政策标准分析和调研的基础上科学制定，以便能够客观真实地反映生活垃圾焚烧企业清洁生产水平。生活垃圾焚烧企业评价指标体系定量、定性指标的确定参考了《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)、上海市《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》（DB31/768-2013）、北京市《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》（DB11/502-2007）、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90）、《生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术规程》（CJJ125）、《生活垃圾焚烧厂评价标准》（CJJ/T137）、《城市生活垃圾焚烧处理工程建设标准》（2001年）、国内生活垃圾焚烧企业2012年生产技术经济指标和环保指标统计数据及国内生活垃圾焚烧企业实施成功的清洁生产技术和管理经验。因此，本指标体系在技术上是可行的。

- 对生活垃圾焚烧企业节能、降耗、减污、增效的推动

本指标体系从五个方面规定了使用范围，针对生活垃圾焚烧过程提出了定量与定性的清洁生产要求，本指标体系所提出的清洁生产指标基准值、清洁生产工艺技术装备以及环保与清洁生产管理要求，均来自国内生活垃圾焚烧厂建设和运行实践，并被实践证明是行之有效的成功经验。本指标体系的出台必将推动生活垃圾焚烧企业提升生产工艺技术装备水平、减少资源与能源消耗、促进资源综合利用与循环利用、减少污染物的产生与排放、改进和完善环保与清洁生产管理，提升生活垃圾焚烧企业清洁生产水平，促进生活垃圾焚烧行业的可持续发展。