农村水电站安全生产标准化评审标准

说明：

一、适用范围：本标准适用于农村水电站开展安全生产标准化等级评审等相关工作。

二、项目设置：本标准以《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000－2016）的核心要求为基础，共设置8个一级项目、28个二级项目和112个三级项目。大坝未按规定进行注册、未按规定进行安全鉴定或鉴定结果未达到二类及以上的，“两票”执行率未达到100%的，安全事故存在迟报、漏报、谎报、瞒报的为否决项。

三、分值设置：本标准按1000分设置得分点，并实行扣分制。在三级项目中有多个扣分点的，可累计扣分，直到该三级项目标准分值扣完为止，不出现负分。

四、得分换算：本标准按百分制设置最终标准化得分，其换算公式如下：

评审得分＝〔各项得分之和/（1000－各合理缺项标准分值之和）〕×100。最后得分采用四舍五入，保留一位小数。

五、评级标准：评审得分大于等于90分的可评为一级，大于等于75分的可评为二级，大于等于65分的可评为三级，小于65分或存在否决项的为不达标。

目  录

1.目标职责（110分）	1

2.制度化管理（90分）	6

3.教育培训（70分）	10

4.现场管理（500分）	13

5.安全风险管控及隐患排查治理（130分）	28

6.应急管理（40分）	31

7.事故管理（40分）	33

8.持续改进（20分）	35

- 1.目标职责（110分）

| 二级 项目 | 三级项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1目标 （25分） | 1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等内容。 | 3 | 查制度文本。 ①无该项制度，不得分； ②制度内容不全，每缺一项扣1分； ③制度内容不符合有关规定，每项扣1分。 |  |  |
|  | 1.1.2制定安全生产总目标和年度目标，应包括生产安全事故控制、生产安全事故隐患排查治理、职业健康、安全生产管理等目标。 | 4 | 查相关规划或文件。 ①目标未以正式文件发布，不得分； ②目标制定不全，每缺一项扣1分。 |  |  |
|  | 1.1.3根据部门和所属单位在安全生产中的职能，分解安全生产总目标和年度目标。 | 4 | 查相关文件。 ①目标未分解，不得分； ②目标分解不全，每缺一个部门或单位扣1分； ③目标分解与职能不符，每项扣1分。 |  |  |
|  | 1.1.4逐级签订年度安全生产责任书，并制定目标保证措施。 | 4 | 查安全责任书。 ①未签订责任书，不得分； ②责任书签订不全，每缺一个部门、岗位或个人扣1分； ③未制定目标保证措施，每缺一个部门、岗位或个人扣1分； ④责任书内容与安全生产职责不符，每项扣1分。 |  |  |
| 1.1目标 （25分） | 1.1.5定期对安全生产目标完成情况进行检查、评估，必要时及时调整安全生产目标实施计划。 | 5 | 查相关文件和记录。 ①未定期检查、评估，不得分； ②检查、评估的部门不全，每缺一个扣1分； ③未及时调整实施计划，扣2分。 |  |  |
|  | 1.1.6定期对安全生产目标完成情况进行考核奖惩。 | 5 | 查相关文件和记录。 ①未定期考核奖惩，不得分； ②考核奖惩不全，每缺一个部门或岗位扣2分。 |  |  |
| 1.2机构和职责 （30分） | 1.2.1成立由单位主要负责人、其他领导班子成员、有关部门负责人等组成的安全生产委员会（安全生产领导小组），人员变化时及时调整发布。 | 4 | 查相关文件。 ①未成立或未以正式文件发布，不得分； ②成员不全，每缺一位领导或相关部门负责人扣1分； ③人员发生变化，未及时调整发布，扣2分。 |  |  |
|  | 1.2.2按规定设置或明确安全生产管理机构。 | 4 | 查相关文件。 ①未按规定设置，不得分。 |  |  |
|  | 1.2.3按规定配备专（兼）职安全生产管理人员，建立健全安全生产管理网络。 | 4 | 查相关文件。 ①安全生产管理人员配备不全，每少一人扣2分； ②人员不符合要求，每人扣2分。 |  |  |
| 1.2机构和职责 （30分） | 1.2.4安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。主要负责人全面负责安全生产工作，并履行相应责任和义务；分管负责人应对各自职责范围内的安全生产工作负责；各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求，履行其安全生产职责。 | 10 | 查制度文本。 ①责任制不全，每缺一项扣2分； ②责任制内容与安全生产职责不符，每项扣1分。 |  |  |
|  | 1.2.5安全生产委员会（安全生产领导小组）每季度至少召开一次会议，跟踪落实上次会议要求，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，并形成会议纪要。 | 8 | 查相关文件和记录。 ①会议频次不够，或未形成纪要的，每次扣2分； ②未跟踪落实上次会议要求，每次扣2分； ③重大问题未经安全生产委员会或安全领导小组研究解决，每项扣2分。 |  |  |
| 1.3全员参与 （10分） | 1.3.1定期对部门和从业人员的安全生产职责的适宜性、履职情况进行评估和监督考核。 | 5 | 查相关记录并现场抽查。 ①未进行评估和监督考核，不得分； ②评估和监督考核不全，每缺一个部门或个人扣1分； ③对自身的安全职责不清楚的，每人次扣1分。 |  |  |
|  | 1.3.2建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，建言献策应有回复。 | 5 | 查相关文件和记录。 ①未建立激励约束机制，不得分； ②未对建言献策回复，每少一次扣1分。 |  |  |
| 1.4安全生产投入 （25分） | 1.4.1安全生产投入制度应明确费用的提取、使用和管理。 | 3 | 查制度文本。 ①无该项制度，不得分； ②制度内容不全，每缺一项扣1分； ③制度内容不符合有关规定，每项扣1分。 |  |  |
|  | 1.4.2按有关规定保证安全生产所必需的资金投入。 | 10 | 查相关文件和记录。 ①资金投入不足，不得分。 |  |  |
|  | 1.4.3根据安全生产需要编制安全生产费用使用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。安全生产费用使用应符合有关规定范围。 | 4 | 查相关记录。 ①未编制安全生产费用使用计划，不得分； ②审批程序不符合规定，扣1分； ③未建立安全生产费用使用台账，不得分； ④台账不全，每缺一项扣1分； ⑤超范围使用的，每项扣1分。 |  |  |
|  | 1.4.4落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。按照有关规定，为从业人员及时办理工伤等相关保险。 | 4 | 查相关记录。 ①未落实安全生产费用使用计划，每项扣2分； ②未专款专用，每项扣2分； ③参保人员不全，每缺一人扣1分。 |  |  |
|  | 1.4.5每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，并以适当方式公开安全生产费用提取和使用情况。 | 4 | 查相关记录。 ①未进行检查、总结和考核，不得分； ②未公开安全生产费用提取和使用情况，扣2分。 |  |  |
| 1.5安全文化建设 （10分） | 1.5.1确立本单位安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。 | 5 | 查相关文件和记录。 ①未确立理念或行为准则，不得分； ②未教育、引导全体人员贯彻执行，不得分。 |  |  |
|  | 1.5.2制定安全文化建设规划和计划，开展安全文化建设活动。 | 5 | 查相关文件和记录。 ①未制定安全文化建设规划或计划，不得分； ②未按计划实施，每项扣2分； ③单位主要负责人未参加安全文化建设活动，扣2分。 |  |  |
| 1.6安全生产信息化建设 （10分） | 1.6.1根据实际情况，建立安全生产日常管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等电子台账或信息系统，利用信息化手段加强安全生产管理工作。 | 10 | 查相关系统。 ①未建立电子台账或管理信息系统，不得分； ②电子台账或信息系统功能不全，每缺一项扣2分。 |  |  |
| 小计 |  | 110 | 得分小计 |  |  |

- 2.制度化管理（90分）

| 二级 项目 | 三级项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1法规标准识别 （10分） | 2.1.1明确法规标准识别归口管理部门，识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，包括但不限于：《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国防洪法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB 26860）、《小型水电站安全检测与评价规范》（GB/T 50876）、《小型水电站运行维护技术规范》（GB 50964）、《农村水电站技术管理规程》（SL 529）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639）、《水库大坝安全管理应急预案编制导则》（SL/Z 720）、《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T 9007）、《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T 9009）。 | 5 | 查相关文件和记录。 ①未明确归口管理部门，扣2分； ②未进行识别，不得分； ③识别有缺项、或识别后未获取的，每缺一项扣2分； ④法律法规、标准规范失效后未及时更新的，每项扣2分。 |  |  |
|  | 2.1.2及时向员工传达并配备适用的安全生产法律法规和其他要求。 | 5 | 查相关记录。 ①未及时传达或配备，不得分； ②传达或配备不到位，每少一人扣1分。 |  |  |
| 2.2规章制度 （30分） | 2.2.1应建立和健全安全生产规章制度，包括但不限于：1.目标管理；2.安全生产责任制；3.安全生产投入；4.安全生产信息化；5.文件、记录和档案管理；6.新工艺、新技术、新材料、新设备管理；7.教育培训；8.班组安全活动；9.特种作业人员管理；10.设备设施管理；11.运行管理（包括操作票、工作票、交接班、设备巡回检查、设备定期试验轮换等）；12.检修管理；13.危险物品管理；14.安全警示标志管理；15.消防安全管理；16.交通安全管理；17.相关方管理；18.防洪度汛安全管理；19.职业健康管理；20.劳动防护用品（具）管理；21.安全风险管理、隐患排查治理；22.应急管理；23.事故管理；24.安全生产报告；25.绩效评定管理。 | 20 | 查制度文本。 ①无相关制度或未以正式文件发布，每项扣2分； ②制度内容不符合有关规定，每项扣1分。 |  |  |
|  | 2.2.2将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并组织培训。 | 10 | 查相关记录。 ①工作岗位发放不全，每缺一个扣2分； ②规章制度发放不全，每缺一项扣2分； ③无培训学习记录的，每项扣1分。 |  |  |
| 2.3操作规程 （30分） | 2.3.1应根据相关规程规范，并结合电站实际，组织从业人员参与，编制现场运行规程、现场检修规程等。 | 15 | 查规程文本和记录。 ①规程不齐全，每缺一项扣5分； ②未以正式文件发布，每项扣3分； ③规程不适用或有错误，每项扣2分； ④规程编制工作无从业人员参与，每项扣2分。 |  |  |
|  | 2.3.2新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前，组织编制或修订相应的安全操作规程，并确保其适宜性和有效性。 | 5 | 查规程文本和记录。 ①“四新”投入使用前，未组织编制或修订安全操作规程，每项扣2分。 |  |  |
|  | 2.3.3安全操作规程应发放到相关班组、岗位，并对员工进行培训和考核。 | 10 | 查相关记录并现场抽查。 ①未发放，不得分； ②每少发一个班组、岗位扣1分； ③无培训、考核记录，每项扣1分； ④员工不熟悉相应规程，每人次扣1分。 |  |  |
| 2.4文档管理 （20分） | 2.4.1应建立文件和记录管理制度，明确安全生产规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。 | 3 | 查制度文本。 ①无该项制度，不得分； ②制度内容不全，每缺一项扣1分； ③制度内容不符合有关规定，每项扣1分。 |  |  |
| 2.4文档管理 （20分） | 2.4.2建立健全安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并实施有效管理。安全记录档案应包括但不限于：操作票、工作票、值班日志、交接班记录、巡检记录、检修记录、设备缺陷记录、事故调查报告、安全生产通报、安全会议记录、安全活动记录、安全检查记录。 | 10 | 查相关记录。 ①未建立安全生产记录档案，不得分； ②缺少相关记录档案的，每项扣2分； ③记录不符合要求，每项扣1分。 |  |  |
|  | 2.4.3每年至少评估一次安全生产法律法规、标准规范、规范性文件、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况。 | 3 | 查相关记录。 ①未按时进行评估或无评估结论，不得分； ②评估结果与实际不符，扣2分。 |  |  |
|  | 2.4.4根据评估、检查、自评、评审、事故调查等发现的相关问题，及时修订安全生产规章制度、操作规程。 | 4 | 查相关记录。 ①应修订而未及时修订，每项扣2分。 |  |  |
| 小计 |  | 90 | 得分小计 |  |  |

- 3.教育培训（70分）

| 二级 项目 | 三级项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1教育培训管理 （10分） | 3.1.1安全教育培训制度应明确归口管理部门、培训的对象与内容、组织与管理、检查和考核等要求。 | 3 | 查制度文本。 ①无该项制度，不得分； ②制度内容不全，每缺一项扣1分； ③制度内容不符合有关规定，每项扣1分。 |  |  |
|  | 3.1.2定期识别安全教育培训需求，编制培训计划，按计划进行培训，对培训效果进行评价，并根据评价结论进行改进，建立教育培训记录、档案。 | 7 | 查相关文件和记录。 ①未编制年度培训计划，不得分； ②培训计划不合理，扣2分； ③未进行培训效果评价，每次扣1分； ④未根据评价结论进行改进，每次扣1分； ⑤记录、档案资料不完整，每项扣1分。 |  |  |
| 3.2人员教育培训 （60分） | 3.2.1主要负责人和安全生产管理人员，必须具备相应的安全生产知识和管理能力，按规定经有关部门培训考核合格后方可上岗任职，按规定进行复审、培训。 | 10 | 查相关文件、记录并现场检查。 ①主要负责人、安全生产管理人员未经考核合格或未按规定进行复审、培训，每人扣4分； ②对岗位安全生产职责不熟悉，每人扣1分。 |  |  |
|  | 3.2.2新员工上岗前应接受三级安全教育培训，并考核合格。 | 10 | 查相关文件、记录。 ①无培训、考核记录，不得分； ②新员工未经培训考核合格上岗，每人扣2分。 |  |  |
| 3.2人员教育培训 （60分） | 3.2.3在新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前，应根据技术说明书、使用说明书、操作技术要求等，对有关管理、操作人员进行有针对性的安全技术和操作技能培训和考核。 | 5 | 查相关文件、记录。 ①无培训、考核记录的，不得分； ②培训不全的，每少一人扣1分； ③考核不合格的，每人扣1分。 |  |  |
|  | 3.2.4作业人员转岗、离岗3个月以上重新上岗前，应进行安全教育培训，经考核合格后上岗。 | 5 | 查相关文件、记录。 ①无培训、考核记录的，不得分； ②考核不合格的，不得分。 |  |  |
|  | 3.2.5特种作业人员、特种设备作业人员应按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，取得相关证书后上岗作业；离岗6个月以上重新上岗，应进行实际操作考核合格后上岗工作。建立健全特种作业人员和特种设备作业人员档案。 | 10 | 查相关文件、记录并现场检查。 ①未持证上岗，每人扣3分； ②离岗6个月以上，未经考核合格上岗，每人扣3分； ③特种作业人员、特种设备作业人员档案资料不全，每少一人扣2分。 |  |  |
|  | 3.2.6每年对在岗作业人员进行安全生产教育和培训，培训时间和内容应符合有关规定。 | 10 | 查相关记录。 ①未按规定进行培训，每人扣1分。 |  |  |
| 3.2人员教育培训 （60分） | 3.2.7督促检查相关方作业人员的安全生产教育培训及持证上岗情况。 | 5 | 查相关记录。 ①未督促检查，扣5分； ②督促检查不全，每缺一个单位扣2分。 |  |  |
|  | 3.2.8对外来人员进行安全教育，主要内容应包括：安全规定、可能接触到的危险有害因素、职业病危害防护措施、应急知识等，并由专人带领做好相关监护工作。 | 5 | 查相关记录。 ①未进行安全教育，扣5分； ②安全教育内容不符合要求，扣3分；③无专人带领，扣5分。 |  |  |
| 小计 |  | 70 | 得分小计 |  |  |

- 4.现场管理（500分）

| 二级 项目 | 三级项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1设备设施管理 （370分） | 4.1.1挡水建筑物 大坝、闸坝、堰坝、前池等应定期进行维护和观测，定期进行安全检查，并按规定进行安全监测。基础稳定，无异常渗漏现象；坝体结构无老化、错位、贯通性裂纹或洞穴；边坡稳定，无隐患；坝顶路面平整，抢险通道畅通；充排水（气）系统工作正常；各类观测、监测设备完好。 | 40 | 查相关文件、记录并现场检查。 ①大坝未按规定进行注册、未按规定进行安全鉴定或鉴定结果未达到二类及以上的，不得评为达标； ②大坝未按安全鉴定意见完成整改的，不得分； ③未按规定定期开展的，或无相关记录的，扣8分； ④相关记录不全或不详实的，扣4分； ⑤基础、结构及边坡存在安全隐患的，每项扣5分，未采取有效措施，不得分； ⑥坝顶被违规作为他用的，扣5分； ⑦排水（气）系统有缺陷的，扣5分； ⑧安全监测不全的，每缺一项扣2分； ⑨观测设施、仪器、仪表的校验或检定不符合要求，每项扣2分； ⑩各主要监测量异常且未采取有效措施，每项扣5分。 |  |  |
|  | 4.1.2泄水建筑物 溢洪道、泄洪洞、泄洪孔等应定期进行维护和观测，并按规定进行安全监测。基础稳定，溢流面无冲蚀现象，边坡稳定，无异常渗漏和其他隐患。 | 20 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规定定期开展的，或无相关记录的，扣4分； ②相关记录不全或不详实的，扣2分； ③基础及结构存在影响安全的缺陷，每项扣5分，未采取有效措施，不得分； ④泄水建筑物存在影响泄洪的重大缺陷，不得分。 |  |  |
| 4.1设备设施管理 （370分） | 4.1.3引水渠道、渡槽、涵管、尾水渠 应定期进行维护和观测。结构稳定，衬砌良好，无淤积、漏水、老化、错位、坍塌现象，边坡稳定无隐患。 | 15 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规定定期开展的，或无相关记录的，扣3分； ②相关记录不全或不详实的，扣2分； ③有相关缺陷的，每项扣3分。 |  |  |
|  | 4.1.4隧洞 应定期进行维护和检查。围岩稳定，无坍塌、异常渗漏，能满足电站突然开、停机要求。 | 10 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规定定期开展的，或无相关记录的，扣2分； ②相关记录不全或不详实的，扣1分； ③有相关缺陷的，每项扣5分。 |  |  |
|  | 4.1.5调压室（井、塔） 应定期进行维护和观测。结构稳定，无塌陷、变形、破损和漏水现象；顶部布置能满足负荷突变时涌浪的要求，有顶盖的调压井通气良好；附属设施（栏杆、扶手、楼梯、爬梯）和必要的水位观测应完整、可靠。 | 10 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规定定期开展的，或无相关记录的，扣2分； ②相关记录不全或不详实的，扣1分； ③有相关缺陷的，每项扣2分。 |  |  |
| 4.1设备设施管理 （370分） | 4.1.6压力管道 应定期进行维护和观测，并按规定进行检测。钢筋混凝土压力管道应伸缩节完好，无渗漏，混凝土无老化、剥蚀和钢筋外露现象。压力钢管内外壁维护良好，定期进行防腐处理；焊缝无开裂，伸缩节完好，无渗漏。支墩与镇墩结构稳定，混凝土无老化、开裂、位移、沉陷、破损。 | 20 | 查相关记录并现场检查。 ①未定期进行维护和观测的，或无相关记录的，扣4分； ②相关记录不全或不详实的，扣2分； ③有相关缺陷的，每项扣5分； ④未按规定进行检测，或检测结果不满足安全运行要求的，不得分。 |  |  |
|  | 4.1.7启闭机房、发电厂房 应定期进行巡查维护并形成记录。排水、通风、防潮、防水满足安全运行要求；基础稳定，无裂缝、漏水等缺陷。 | 10 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规定定期开展的，或无相关记录的，扣2分； ②相关记录不全或不详实的，扣1分； ③有相关缺陷的，每项扣2分。 |  |  |
|  | 4.1.8升压站设施 应定期进行巡查维护并形成记录。厂区外的屋外配电装置场地四周应设置2.2-2.5米高的实体围墙，围墙边坡稳定无隐患，结构稳定可靠；厂区内的屋外配电装置场地周围应设置围栏，高度应不小于1.5米，隔档间距不超过0.2米，金属围栏应可靠接地。升压站内地面平整，无杂草，排水正常，操作道和巡视道完善，电缆沟及各设备基础稳定。 | 10 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规定定期开展的，或无相关记录的，扣2分； ②相关记录不全或不详实的，扣1分； ③有相关缺陷的，每项扣2分。 |  |  |
| 4.1设备设施管理 （370分） | 4.1.9泄洪闸门 应双回路供电并配备应急电源；按规定进行维护、检测，每年汛前进行检修和启闭试验。闸门门体、主梁、支臂、纵梁等构件良好，无超标变形、锈蚀、磨损、表面缺陷和焊缝缺陷，启闭动作正常，锁定装置可靠。 | 25 | 查相关记录并现场检查。 ①未双回路供电、未配备应急电源，不得分； ②未按规定开展的，或无相关记录的，不得分； ③记录不详实的，扣5分； ④有相关缺陷的，每项扣5分。 |  |  |
|  | 4.1.10进水口拦污排、拦污栅、进水口闸门、尾水渠闸门 应按规定进行维护、检测。外观良好，无超标变形、锈蚀、磨损、表面缺陷和焊缝缺陷，启闭动作正常，锁定装置可靠，平压设备（充水阀或旁通阀）可靠。 | 10 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规定开展的，或无相关记录的，扣2分； ②相关记录不全或不详实的，扣1分； ③有相关缺陷的，每项扣2分。 |  |  |
|  | 4.1.11启闭机 应按规定进行维护、检测。工作正常，电控部分绝缘良好，主要受力构件无明显变形、磨损、裂纹、漏油。 | 10 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规定开展的，或无相关记录的，扣2分； ②相关记录不全或不详实的，扣1分； ③有相关缺陷的，每项扣5分。 |  |  |
| 4.1设备设施管理 （370分） | 4.1.12水轮机 应定期进行维护、试验。设备外观基本完好，机组振动、摆度、噪声符合标准，稳定性良好；各轴承温度、油质等符合标准且无漏油、甩油现象；主轴密封、导叶套筒无严重漏水现象。 | 15 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规定定期开展的，或无相关记录的，扣3分； ②相关记录不全或不详实的，扣2分； ③有相关缺陷的，每项扣5分。 |  |  |
|  | 4.1.13调速器 应定期进行维护、试验。各参数符合设计要求，调节性能良好。在紧急停机时能自动安全关闭，关闭时间符合调保计算要求；调速器油压装置工作正常。 | 15 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规定定期开展的，或无相关记录的，扣3分； ②相关记录不全或不详实的，扣2分； ③机组未进行甩负荷试验的，扣5分； ④有相关缺陷的，每项扣5分。 |  |  |
|  | 4.1.14主阀 应定期进行维护、试验。关闭严密，传动灵活可靠，启闭阀门时间符合要求，旁通阀门运行正常；主阀油压装置工作正常；保护涂料完整，无锈蚀现象。 | 15 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规定定期开展的，或无相关记录的，扣3分； ②相关记录不全或不详实的，扣2分； ③有相关缺陷的，每项扣5分。 |  |  |
| 4.1设备设施管理 （370分） | 4.1.15油气水系统 应定期进行巡查、维护。各管道设置符合要求，无裂损和超标锈蚀，无有害振动、变形和明显渗漏，各阀门防腐涂装到位，密封良好，动作灵活可靠；各类管道测控元件工作可靠，压力泵及控制回路工作正常；储油罐、油处理室整洁。 | 15 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规定定期开展的，或无相关记录的，扣3分； ②相关记录不全或不详实的，扣2分； ③有相关缺陷的，每项扣5分。 |  |  |
|  | 4.1.16发电机 应按规程规定的周期进行维护、检修和试验。定、转子温度、温升符合规程要求；轴承、绕组无过热，轴承无漏油；机组停机制动安全可靠；定子、转子绕组的绝缘电阻和直流电阻应符合要求。 | 15 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规定的周期开展的，或无相关记录的，扣3分； ②相关记录不全或不详实的，扣2分； ③有相关缺陷的，每项扣5分。 |  |  |
|  | 4.1.17励磁装置 应按规程规定的周期进行维护、检修和试验。工作正常，调节性能良好，符合规程要求；集电环、碳刷工作正常无明显跳火、电灼伤；灭磁开关自动分、合闸性能良好。 | 10 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规定的周期开展的，或无相关记录的，扣2分； ②相关记录不全或不详实的，扣1分； ③有相关缺陷的，每项扣5分。 |  |  |
| 4.1设备设施管理 （370分） | 4.1.18变压器 应按规程规定的周期进行维护、检修和试验。各部件应完整无缺，外观无明显锈蚀，套管无损伤，标志正确，套管、油枕油色油位正常，吸潮剂未变色；本体无渗油、无过热现象；安装位置的安全距离等符合规范要求；线圈、套管和绝缘油（包括套管油）的各项试验符合规程或有关规定的要求。 | 15 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规定的周期开展的，或无相关记录的，扣3分； ②相关记录不全或不详实的，扣2分； ③有相关缺陷的，每项扣5分。 |  |  |
|  | 4.1.19配电装置 应按规程规定的周期进行维护、检修和试验。 断路器及隔离开关操作灵活，闭锁装置动作正确、可靠，无明显过热现象，能保证安全运行；断路器、隔离开关额定电压、额定电流、遮断容量均满足设计要求。 油浸式互感器油色、油位正常，无渗漏油。 高压熔断器无电腐蚀现象；电缆绝缘层良好，无脱落、剥落、龟裂等现象，母线、支持绝缘子及构架能满足安全运行的要求，无过热现象，安装、敷设、防火符合规程规定。 | 10 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规定的周期开展的，或无相关记录的，扣2分； ②相关记录不全或不详实的，扣1分； ③有相关缺陷的，每项扣5分。 |  |  |
| 4.1设备设施管理 （370分） | 4.1.20自控系统及继电保护系统 应按规程规定的周期进行维护、检修和试验。各部分信号装置、指示仪表动作可靠，指示正确，在正常及事故情况下能满足保护与监控要求；设备无过热现象，外壳和二次侧的接地牢固可靠；配线整齐，连接可靠，标志和编号齐全，并有符合实际的接线图册；保护定值符合要求。 | 10 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规定的周期开展的，或无相关记录的，扣2分； ②相关记录不全或不详实的，扣1分； ③有相关缺陷的，每项扣5分。 |  |  |
|  | 4.1.21防雷和接地 应按规程规定进行维护、检修和试验。防雷装置配置齐全完整，接地装置以及接地电阻符合规程要求。 | 5 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规定开展的，或无相关记录的，扣2分； ②相关记录不全或不详实的，扣1分； ③有相关缺陷的，不得分。 |  |  |
|  | 4.1.22厂用电、直流系统 应按规程规定的周期进行维护、检修和试验。厂用电应供电可靠。直流系统容量、电压、对地绝缘应满足要求。事故照明应规范设置，性能可靠。 | 10 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规定的周期开展的，或无相关记录的，扣2分； ②相关记录不全或不详实的，扣1分； ③有相关缺陷的，每项扣3分。 |  |  |
|  | 4.1.23通讯系统 应按规程规定的周期进行维护、检修和试验。运行可靠，满足设备运行或调度要求。 | 5 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规定的周期开展的，或无相关记录的，扣2分； ②相关记录不全或不详实的，扣1分； ③有相关缺陷的，每项扣2分。 |  |  |
| 4.1设备设施管理 （370分） | 4.1.24特种设备 起重设备、压力容器等特种设备，应定期由特种设备检验、检测机构进行检验、检测合格，并能正常安全运行。 | 5 | 查相关记录并现场检查。 ①未检验、检测合格的，不得分； ②有安全隐患的，不能正常安全运行的，不得分。 |  |  |
|  | 4.1.25备品备件 易损件如密封胶、垫、圈、熔丝、接触器、线圈等应有库存备品。备品的采购和使用应形成记录。 | 5 | 查相关记录并现场检查。 ①无备品备件的，不得分； ②备品备件不全的，扣2分。 |  |  |
|  | 4.1.26设备评级 应按《农村水电站技术管理规程》（SL 529）规定的周期开展设备评级。 | 5 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规程规定的周期开展的，或无相关记录的，扣2分； ②设备级别未达到规程要求的，每项扣2分。 |  |  |
|  | 4.1.27设备标识 设备名称、编号、责任人、手轮开关方向及阀位指示应齐全、清晰、规范。管道介质名称、色标或色环及流向标志应齐全、清楚、正确。 | 5 | 现场检查。 ①无名称、编号的，每台套扣2分； ②名称编号混乱，或有缺项的，无设备责任人的，每台套扣1分。 |  |  |
|  | 4.1.28设备运行 应根据运行规程做好设备的运行工况、操作、变位、信号等的记录工作。 | 5 | 查相关记录并现场检查。 ①无相关记录的，不得分； ②记录数据不真实、不满足安全运行需求的，扣2分。 |  |  |
| 4.1设备设施管理 （370分） | 4.1.29设备故障 应及时记录故障发生的原因、设备缺陷状态并通知维修。维修处理的结果与缺陷通知单应组成维修记录。短期内处理不了的缺陷应说明原因。 | 5 | 查相关记录并现场检查。 ①未及时通知维修的，不得分； ②缺陷通知发出后未及时处理的，每次扣2分。 |  |  |
|  | 4.1.30设备检修 根据检修规程、试验规程，编制检修计划和方案，明确检修人员、安全措施、检修质量、检修进度、验收要求，各种检修记录规范。 | 10 | 查相关记录并现场检查。 ①未制定检修计划，不得分； ②内容不全的，每缺一项扣3分； ③检修、试验、验收记录不完整的，每项扣2分； ④存在遗留问题的，每项扣5分。 |  |  |
|  | 4.1.31设备卫生 设备应内外整洁、卫生，无小动物活动痕迹。 | 5 | 现场检查。 ①设备内外卫生状况差，扣2分； ②无防小动物设施的，扣2分。 |  |  |
|  | 4.1.32设备报废及拆除 设备存在严重安全隐患，无改造、维修价值，或者超过规定使用年限，应当及时报废；设备报废应严格执行相关程序；已报废的设备应及时拆除，退出现场。 | 5 | 查相关记录并现场检查。 ①达到报废条件的设备未报废，每台扣2分； ②已报废的设备未及时拆除退出施工现场，每台扣2分。 |  |  |
| 4.2作业安全 （100分） | 4.2.1“两票三制” 严格执行“两票三制”。核对操作票、工作票的内容和设备名称，加强操作监护并逐项进行操作。交接班人员按要求做好交接班准备工作，填写各项记录，办理交接班手续。认真监视设备运行工况，按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查，随时掌握设备运行情况，合理调整设备状态参数，正确处理设备异常情况。按规定时间和方法做好设备定期轮换和试验工作，做好相关记录。 | 30 | 查相关记录。 ①“两票”执行率未达到100%的，不得评为达标； ②操作票、工作票不合格，每张扣5分； ③无交接班记录的，扣5分； ④无巡回检查记录的，扣5分； ⑤设备定期轮换和试验工作未执行或执行不到位，扣5分； ⑥记录不完整、不详实，每次扣2分。 |  |  |
|  | 4.2.2调度及运行 严格执行调度命令，落实调度指令；严格执行运行规程和相关特种作业规程。 | 10 | 查相关记录。 ①违反调度命令，不得分； ②违反运行规程，不得分； ③违反特种作业规程，不得分。 |  |  |
| 4.2作业安全 （100分） | 4.2.3安全设施 楼板、升降口、吊装孔、地面闸门井、雨水井、污水井、坑池、沟等处的栏杆、盖板、护板等设施齐全，井、坑有防人员坠落措施，符合国家标准及现场安全要求；生产现场应配备应急照明灯具；紧急逃生路线标识清晰，通道保持畅通；机器的转动部分防护罩或其他防护设备（如栅栏）齐全、完整，露出的轴端设有护盖；电气设备金属外壳接地装置齐全、完好；带电体裸露部分应装置护网或护盖。 | 30 | 现场检查。 ①安全设施不符合安全要求，每项扣3分； ②生产现场紧急逃生路线标识不清或通道不畅通，扣3分。 |  |  |
|  | 4.2.4安全器具 救生绳索、防毒面具、护目眼镜、绝缘靴、绝缘手套、安全帽等防护用品数量合理，定期试验合格；接地线、验电器、标示牌、防误锁、安全遮栏、绝缘杆等安全技术用具数量合理，定期试验合格；安全器具按用途和类别摆放规范、整齐。 | 20 | 查相关记录并现场检查。 ①安全器具不符合安全要求，每项扣2分； ②验电器、绝缘杆等安全技术用具无试验记录，每项扣2分； ③安全器具未按用途和类别摆放规范、整齐，扣5分。 |  |  |
| 4.2作业安全 （100分） | 4.2.5消防管理 建立消防管理制度，建立健全消防安全组织机构，落实消防安全责任制；防火重点部位和场所配备种类和数量足够的消防设施、器材，并完好有效；建立消防设施、器材台账；严格执行动火审批制度；开展消防培训和演练；建立防火重点部位或场所档案。 | 10 | 查相关文件、记录并现场检查。 ①未建立消防管理制度，扣3分； ②未建立健全消防安全组织机构或未落实消防安全责任制，扣5分； ③未按规定配备消防设施、器材，每处扣2分； ④未建立消防设施、器材台账的，扣2分； ⑤未严格执行动火审批制度，不得分； ⑥未开展消防培训和演练的，扣3分； ⑦未建立防火重点部位或场所档案，扣2分。 |  |  |
| 4.3职业健康 （20分） | 4.3.1按照法律法规、规程规范要求，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备相适应的职业病防护设施、防护用品，指定专人负责保管、定期校验和维护，并监督作业人员按照规定正确佩戴、使用劳动防护用品。 | 4 | 查相关记录并现场检查。 ①作业环境和条件不符合规定要求，每处扣2分； ②未按规定配备防护设施，每处扣1分； ③未按规定配备防护用品，每人扣1分； ④未指定专人保管、定期校验和维护，扣1分； ⑤未正确使用或佩戴防护用品，每项扣1分。 |  |  |
|  | 4.3.2定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果形成记录。及时、如实向所在地有关部门申报生产过程存在的职业危害因素，发生变化后及时补报。 | 4 | 查相关记录。 ①未定期检测或无检测记录，不得分； ②检测的周期、地点、有害因素等不符合要求，每项扣1分； ③未及时申报或补报，每次扣1分。 |  |  |
| 4.3职业健康 （20分） | 4.3.3对从事接触职业病危害的作业人员应按规定组织上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查，建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。 | 4 | 查相关记录和档案。 ①职业健康检查不全，每少一人扣1分； ②职业卫生档案和健康监护档案不全，每少一人扣1分。 |  |  |
|  | 4.3.4按规定给予职业病患者及时的治疗、疗养；患有职业禁忌症的员工，应及时调整到合适岗位。 | 4 | 查相关记录和档案。 ①职业病患者未得到及时治疗、疗养，每人扣1分； ②患有职业禁忌症的员工没有及时调整到合适岗位，每人扣1分。 |  |  |
|  | 4.3.5与从业人员订立劳动合同时，如实告知作业过程中可能产生的职业危害、后果及防护措施等。在严重职业危害的作业岗位，设置警示标识和警示说明，警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施。 | 4 | 查劳动合同和相关记录。 ①未告知职业危害、后果及防护措施，每人扣1分； ②未设置警示标识和警示说明，或内容不符合要求，每项扣1分。 |  |  |
| 4.4警示标志 （10分） | 4.4.1按照规定和现场的安全风险特点，在存在重大安全风险和职业危害因素的工作场所，设置明显的安全警示标志和职业病危害警示标识，告知危险的种类、后果及应急措施等；在危险作业场所设置警戒区、安全隔离设施。定期对警示标志进行检查维护，确保其完好有效并做好记录。 | 10 | 查相关记录并现场检查。 ①未按规定设置警示标志，每处扣2分； ②危险作业场所未设置警戒区、安全隔离设施，每处扣2分； ③未定期检查维护，每次扣2分； ④记录不规范，每项扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 500 | 得分小计 |  |  |

- 5.安全风险管控及隐患排查治理（130分）

| 二级 项目 | 三级项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1安全风险管理 （15分） | 5.1.1安全风险管理制度应明确风险辨识与评估的职责、范围、方法、准则和工作程序等内容。 | 3 | 查制度文本。 ①无该项制度，不得分； ②制度内容不全，每缺一项扣1分； ③制度内容不符合有关规定，每项扣1分。 |  |  |
|  | 5.1.2对安全风险进行全面、系统的辨识，选择合适的方法定期对所辨识出的存在安全风险的作业活动、设备设施等进行评估，根据评估结果，确定安全风险等级。针对安全风险的等级和特点，通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施和安全警示标志等措施，对安全风险进行控制。 | 12 | 查相关记录并现场检查。 ①未实施安全风险辨识，扣3分； ②未实施风险评估，扣3分； ③未确定安全风险等级，扣3分。 ④未制定控制措施或落实不到位，扣3分。 |  |  |
| 5.2危险源辨识与重大风险管控 （15分） | 5.2.1对本单位的设备、设施或场所等进行危险源辨识，确定重大危险源和一般危险源；对危险源的安全风险进行评估，确定安全风险等级。 | 8 | 查相关文件和记录。 ①未进行辨识和评估，不得分； ②未确定危险源等级或安全风险等级，不得分； ③辨识和评估有漏项或不准确，每项扣2分。 |  |  |
| 5.2危险源辨识与重大风险管控 （15分） | 5.2.2对确定为重大风险等级的一般危险源和重大危险源，要“一源一案”制定应急预案，进行重点管控；要按照职责范围报属地水行政主管部门备案，危险化学品重大危险源要按照规定同时报有关应急管理部门备案。 | 7 | 查相关文件和记录。 ①未“一源一案”制定应急预案的，每处扣2分； ②未进行重点管控或管控措施不全的，每处扣2分； ③应备案未备案的，不得分。 |  |  |
| 5.3隐患排查治理 （70分） | 5.3.1结合安全检查，定期组织排查事故隐患，建立事故隐患报告和举报奖励制度，对隐患进行分析评价，确定隐患等级，并形成记录。 | 30 | 查相关文件和记录。 ①未开展检查的，不得分； ②未建立事故隐患报告和举报奖励制度的，扣10分； ③缺少检查记录的，每次扣5分。 |  |  |
|  | 5.3.2一般事故隐患应立即组织整改排除；重大事故隐患应制定并实施事故隐患治理方案，做到整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人和应急预案“五落实”。 | 30 | 查相关记录并现场检查。 ①一般事故隐患，未立即组织整改排除，每项扣5分； ②重大事故隐患无治理方案，每项扣5分； ③重大隐患治理未做到“五落实”，每项扣5分。 |  |  |
|  | 5.3.3隐患治理完成后，按规定对治理情况进行评估、验收。重大事故隐患治理工作结束后，应组织本单位的安全管理人员和有关技术人员进行评估、验收。 | 10 | 查相关文件和记录。 ①未进行评估、验收，每项扣3分。 |  |  |
| 5.4预测预警 （30分） | 5.4.1在接到自然灾害预报时，及时发出预警信息；对自然灾害可能导致事故的隐患采取相应的预防措施。 | 15 | 查相关记录。 ①未及时发出预警信息，每项次扣2分； ②未采取相应预防措施，每项次扣2分。 |  |  |
|  | 5.4.2每季度、每年按规定对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，开展安全生产预测预警。 | 15 | 查相关文件和记录。 ①未按要求的周期或相关规定对安全隐患排查等相关数据进行统计分析，不得分； ②未对存在的安全生产问题开展预测预警，并采取针对性措施，每项扣2分。 |  |  |
| 小计 |  | 130 | 得分小计 |  |  |

- 6.应急管理（40分）

| 二级 项目 | 三级项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1应急准备 （30分） | 6.1.1在危险源辨识、风险分析的基础上，根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639）、《水库大坝安全管理应急预案编制导则》（SL/Z 720）等要求，建立健全生产安全事故应急预案体系（包括综合预案、专项预案和现场处置方案），并按规定进行审核和报备。 | 5 | 查预案文本和记录。 ①无应急预案，或未按规定审核、报备的，不得分； ②应急预案不齐全，每缺一个扣1分； ③应急预案不完善、操作性差，每个扣1分； ④重点作业岗位无应急处置方案或措施，每个扣2分。 |  |  |
|  | 6.1.2按应急预案的要求，建立应急资金投入保障机制，妥善安排应急管理经费，储备应急物资，建立应急装备、应急物资台账，明确存放地点和具体数量。 | 5 | 查相关文件、记录并现场检查。 ①无台账，不得分； ②实际与台账不符，每处扣2分； ③未建立应急资金投入保障机制，应急装备、物质不满足要求，每类扣2分。 |  |  |
|  | 6.1.3对应急装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。 | 5 | 查相关记录并现场检查。 ①无检查、维护、保养记录，不得分； ②检查、维护保养记录缺少，每项扣2分。 |  |  |
|  | 6.1.4应急保安电源应满足突发事件的要求，其中柴油发电机组应布置在安全高程，并定期进行检查、维护保养。 | 5 | 查相关记录并现场检查。 ①无检查、维护、保养记录，不得分； ②检查、维护保养记录缺少，每项扣2分； ③有相关缺陷的，每项扣2分。 |  |  |
| 6.1应急准备 （30分） | 6.1.5按照《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T 9007）每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，做到一线从业人员参与应急演练全覆盖，掌握相关的应急知识。 | 5 | 查相关记录并现场问询。 ①未按规定组织演练，不得分； ②一线从业人员不熟悉相关应急知识，每人次扣1分。 |  |  |
|  | 6.1.6按照《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T 9009）对应急演练的效果进行评估，并根据评估结果，修订、完善应急预案。 | 5 | 查相关文件和预案文本。 ①无应急演练的效果评估报告，不得分； ②未根据评估的意见修订应急预案或应急处置措施，每项扣1分。 |  |  |
| 6.2应急处置 （5分） | 6.2.1发生事故后，立即采取应急处置措施，启动相关应急预案，开展事故救援，必要时寻求社会支援。 | 3 | 查相关文件和记录。 ①发生事故未迅速启动应急预案，不得分； ②因应急指挥系统失灵或应急人员未履行职责等而导致事故扩大，未达到预案要求，每次扣1分。 |  |  |
|  | 6.2.2应急救援结束后，应尽快完成善后处理、环境清理、监测等工作。 | 2 | 查相关文件和记录。 ①善后处理不到位，不得分。 |  |  |
| 6.3应急评估 （5分） | 6.3.1每年应进行一次应急准备工作的总结评估。完成险情或事故应急处置结束后，应对应急处置工作进行总结评估。 | 5 | 查相关记录。 ①未进行年度应急总结评估的，不得分； ②未按规定进行险情和事故总结评估的，每次扣1分。 |  |  |
| 小计 |  | 40 | 得分小计 |  |  |

- 7.事故管理（40分）

| 二级 项目 | 三级项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1事故报告 （15分） | 7.1.1事故报告、调查和处理制度应明确事故报告（包括程序、责任人、时限、内容等）、调查和处理内容（包括事故调查、原因分析、纠正和预防措施、责任追究、统计与分析等），应将造成人员伤亡（轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒）、财产损失（含未遂事故）和较大涉险事故纳入事故调查和处理范畴。 | 3 | 查制度文本。 ①无该项制度，不得分； ②制度内容不全，每缺一项扣1分； ③制度内容不符合有关规定，每项扣1分。 |  |  |
|  | 7.1.2发生事故后按照有关规定及时、准确、完整地向有关部门报告，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。 | 12 | 查相关记录。 ①有迟报、漏报、谎报、瞒报的，不得评为达标； ②未按规定及时补报，扣5分； ③报告事故的信息内容和形式与规定不相符，每次扣1分。 |  |  |
| 7.2事故调查和处理 （20分） | 7.2.1按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）及相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关部门对事故进行调查，查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等，并编制事故调查报告。 | 10 | 查相关文件和记录。 ①内部无调查报告，不得分； ②内部调查报告内容不全，每次扣2分； ③有关部门的调查报告未保存或未在单位内部通报，每次扣2分。 |  |  |
|  | 7.2.2按照“四不放过”的原则，对事故责任人员进行责任追究，落实防范和整改措施。 | 10 | 查相关文件和记录。 ①未按“四不放过”的原则处理，不得分； ②责任追究不落实，每人次扣2分； ③未落实防范和整改措施，每次扣2分。 |  |  |
| 7.3事故信息管理 （5分） | 7.3.1建立完善的事故档案和事故管理台账，并定期按照有关规定对事故进行统计分析。 | 5 | 查相关文件和记录。 ①未建立事故档案和管理台账，不得分； ②事故档案或管理台账不全，每项扣2分； ③事故档案或管理台账与实际不符，每项扣2分； ④未进行统计分析，不得分。 |  |  |
| 小计 |  | 40 | 得分小计 |  |  |

- 8.持续改进（20分）

| 二级 项目 | 三级项目 | 标准分值 | 评审方法及评分标准 | 评审描述 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1绩效评定 （15分） | 8.1.1每年至少组织一次安全生产标准化实施情况的检查评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，提出改进意见，形成评定报告。发生死亡事故后，应重新进行评定。 | 5 | 查相关文件和记录。 ①每年一次的检查评定报告未形成正式文件，或主要负责人未组织和参与评定，不得分； ②发生死亡事故后未重新进行检查评定，不得分； ③无对上年度评定中提出的纠正措施落实效果的评价，扣2分。 |  |  |
|  | 8.1.2评定报告以正式文件发布，向所有部门、所属单位通报安全生产标准化工作评定结果。 | 5 | 查相关文件并现场检查。 ①未正式发布或未通报，不得分； ②有部门人员对相关内容不清楚，每人次扣1分。 |  |  |
|  | 8.1.3将安全生产标准化工作评定结果，纳入单位年度安全绩效考评。 | 5 | 查相关文件和记录。 ①未纳入年度绩效考评，不得分； ②年度考评结果未落实兑现，每少一个部门扣1分。 |  |  |
| 8.2持续改进 （5分） | 8.2.1根据安全生产标准化绩效评定结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势，客观分析本单位安全生产标准化管理体系的运行质量，及时调整完善相关规章制度和过程管控，不断提高安全生产绩效。 | 5 | 查相关文件和记录。 ①未及时调整完善，每项扣2分。 |  |  |
| 小计 |  | 20 | 得分小计 |  |  |