附件

兽药生产企业洁净区静态检测相关要求

| 序号 | 检测项目 | 检测范围 | 检测方法依据 | 检测结果评价依据 | 适用对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换气次数 （必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.1，或 ISO 14644-3:2019《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.2，或GB/T 25915.3-2010《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.4，或GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》附录A.3.1 | GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》条款6.3.3 | 兽药正压生产线和非生物安全三级防护类负压生产线 |
| 2 | 新风量 （必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.1 | GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》条款6.1.5，或GB 50457-2019 《医药工业洁净厂房设计标准》条款9.1.4 |  |
| 3 | 温度（必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.5，或ISO 14644-3:2019《洁净室及相关受控环境 第3部分：检测方法》附录B.5，或GB/T 25915.3-2010《洁净室及相关受控环境 第3部分：检测方法》附录B.8.2 | GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计标准》条款3.2.4 |  |
| 4 | 相对湿度 （必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.5，或ISO 14644-3:2019《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.6，或GB/T 25915.3-2010《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.9 | GB 50457-2019 《医药工业洁净厂房设计标准》条款3.2.4 |  |
| 5 | 照度（必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.7 | GB 50457-2019 《医药工业洁净厂房设计标准》条款3.2.6 |  |
| 6 | 噪声（必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.6 | GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》条款4.4.1，或GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计标准》条款3.2.7 |  |
| 7 | A级区风速（适用时必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.1，或ISO 14644-3:2019《洁净室及相关受控环境 第3部分：检测方法》附录B.2，或GB/T 25915.3-2010《洁净室及相关受控环境 第3部分：检测方法》附录B.4，或GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》附录A.3.1 | 农业农村部公告第292号《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》配套文件 附件1 第九条 |  |
| 8 | 风速不均匀度 （必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.3，或ISO 14644-3:2019《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.2.2.3，或GB/T 25915.3-2010《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.4，或GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》附录A.3.1 | 农业农村部公告第292号《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》配套文件 附件1 第九条 |  |
| 9 | A级区气流流型（适用时必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.12，或ISO 14644-3:2019《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.3.3，或GB/T 25915.3-2010《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.7.3 | 农业农村部公告第292号《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》配套文件 附件1 第九条、第三十三条 |  |
| 10 | 静压差 （必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.2，或ISO 14644-3:2019《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.1.2，或GB/T 25915.3-2010《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.5.2，或GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》附录A.3.2 | 农业农村部令2020年第3号《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》第四十五条，未涉及部分应满足设计和工艺要求 |  |
| 11 | 悬浮粒子 （必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.4，或GB/T 16292-2010《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》，或ISO 14644-3:2019《洁净室及相关受控环境 第3部分：检测方法》条款4.1，或GB/T 25915.1-2010《洁净室及相关受控环境 第 1 部分：空气洁净度等级》附录B，或ISO 14644-1:2015《洁净室及相关受控环境 第 1 部分：空气洁净度等级》附录 A，或GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》附录A.3.5 | 农业农村部公告第292号《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》配套文件 附件1 第九条 |  |
| 12 | 自净时间 （必测） | B级全检、C级主要操作间中换气次数最小房间抽检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.11，或ISO 14644-3:2019 《洁净室及相关受控环境 第3部分：检测方法》附录B.4，或GB/T 25915.3-2010《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.12 | 农业农村部公告第292号《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》配套文件 附件1 第十条（七） |  |
| 13 | 送风高效过滤器检漏 （必测） | A和B级全检、C和D级抽检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录D.3，或ISO 14644-3:2019《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.7，或GB/T 25915.3-2010《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.6 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录D.3.8 |  |
| 14 | 排风高效过滤器检漏 （适用时必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录D.3，或GB 50346-2011 《生物安全实验室建筑技术规范》附录D.4，或ISO 14644-3:2019《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.7，或GB/T 25915.3-2010《洁净室及相关受控环境 第 3 部分：检测方法》附录B.6 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录D.3.8，或50346-2011 《生物安全实验室建筑技术规范》附录10.1.7 |  |
| 在包含1—14项的同时增加的检测项目或评价依据 |  |  |  |  | 生物安全三级防护类生产线及配套活毒废水处理系统 |
| 15 | 静压差 （必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.2 | 农业部公告第2573号《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》条款3.1.1.3和3.1.5.6 |  |
| 16 | 围护结构严密性（必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》 附录G，或GB 19489-2008《实验室 生物安全通用要求》附录A | 农业部公告第2573号《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》条款3.1.2.3 |  |
| 17 | 高效过滤空调箱漏风率 （适用时必测） | 全检 | GB/T 14294-2008《组合式空调机组》条款7.5.4 | 农业部公告第2573号《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》条款3.1.3.10 |  |
| 18 | 排风高效过滤装置密封性（适用时必测） | 全检 | JG/T 497-2016《排风高效过滤装置》附录A.2，或ISO 10648-2《隔离器—第二部分 按照密封性分级和相关检测方法》条款5.2 | 农业部公告第2573号《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》条款3.1.3.9 |  |
| 19 | 排风高效过滤装置高效过滤器检漏（必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录D.3，或JG/T 497-2016《排风高效过滤装置》条款7.5.2，7.5.3 | GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》条款10.1.7 |  |
| 20 | 排水管呼吸过滤装置密封性（适用时必测） | 全检 | JG/T 497-2016《排风高效过滤装置》附录A.2，或ISO 10648-2《隔离器—第二部分 按照密封性分级和相关检测方法》条款5.2 | 农业部公告第2573号《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》条款3.1.3.9 |  |
| 21 | 排水管呼吸过滤单元高效过滤器检漏 （适用时必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录D.3，或 JG/T 497-2016《排风高效过滤装置》条款7.5.2，7.5.3 | GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》条款10.1.7 |  |
| 在包含1—21项的同时增加的检测项目或评价依据 |  |  |  |  | 生物安全三级防护类检验用动物房效检攻毒区域 |
| 22 | 静压差 （必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.2 | 农业部公告第2573号《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》条款3.2.12 |  |
| 23 | 核心工作间及相邻缓冲围护结构气密性（必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》 附录G，或GB 19489-2008《实验室 生物安全通用要求》附录A | 农业部公告第2573号《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》条款3.2.18 |  |
| 24 | 送风高效过滤器检漏（必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录D.3 | GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》条款10.1.8 |  |
| 在包含1—21项的同时增加的评价依据 |  |  |  |  | 《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》（农业部公告第2573号）中涉及活病原微生物操作质检室区域 |
| 25 | 静压差 （必测） | 全检 | GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录E.2 | 农业部公告第2573号《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》条款3.3 |  |
| 生物安全柜性能验证（适用时必测） |  |  |  |  | 常规关键防护设备（生物安全三级防护类生产线、检验用动物房效检攻毒区、涉及活病原微生物操作质检室） |
| 26 | 送/排风高效过滤器完整性 | 全检 | GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》 附录D.4，或YY 0569-2011《II级生物安全柜》条款6.3.2.4 | RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》条款4.1.4.4 |  |
| 27 | 噪声 | 全检 | GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》条款10.2.8，或YY 0569-2011《II级生物安全柜》条款6.3.3 | YY 0569-2011《II级生物安全柜》条款5.4.3 |  |
| 28 | 照度 | 全检 | GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》条款10.2.9，或YY 0569-2011《II级生物安全柜》条款6.3.4 | YY 0569-2011《II级生物安全柜》条款5.4.4 |  |
| 29 | 气流流速 | 全检 | GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》条款10.2.4及10.2.6，或YY 0569-2011《II级生物安全柜》条款6.3.7，6.3.8 | RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》条款4.1.4.1及4.1.4.3 |  |
| 30 | 气流烟雾模式 | 全检 | GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》条款10.2.5，或YY 0569-2011《II级生物安全柜》条款6.3.9 | RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》条款4.1.4.2 |  |
| 31 | 工作区洁净度 | 全检 | GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》条款10.2.7 | GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》条款10.2.7 |  |
| 手套箱式隔离器性能验证（适用时必测） |  |  |  |  |  |
| 32 | 手套口气流 | 全检 | GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》条款10.2.14 | RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》条款4.2.4.2 |  |
| 33 | 送/排风高效过滤器完整性 | 全检 | GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》附录D.4，或GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录D.3 | RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》条款4.2.4.3 |  |
| 34 | 静压差 | 全检 | GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》条款10.2.12 | RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》条款4.2.4.4 |  |
| 35 | 隔离器密封性 | 全检 | ISO 10648-2《隔离器—第二部分 按照密封性分级和相关检测方法》条款5.2，5.3 | RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》条款4.2.4.5 |  |
| 独立通风笼具（IVC）性能验证（适用时必测） |  |  |  |  |  |
| 36 | 气流速度 | 全检 | RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》条款4.3.3.1 | RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》条款4.3.4.1 |  |
| 37 | 压差 | 全检 | RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》条款4.3.3.2 | RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》条款4.3.4.2 |  |
| 38 | 风量/ 换气次数 | 全检 | RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》条款4.3.3.3 | RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》条款4.3.4.3 |  |
| 39 | 气密性 | 全检 | RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》条款4.3.3.4 | RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》条款4.3.4.4 |  |
| 40 | 送/排风高效过滤器完整性 | 全检 | GB 50346-2011 《生物安全实验室建筑技术规范》附录D.4，或GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》附录D.3 | RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》条款4.3.4.5 |  |
| 注：1.检测方法和检测结果评价的依据应为现行有效版标准。 2.全检是指兽药生产企业各洁净区内的所有房间、走廊、缓冲间等，涉及该检测项目的，都应进行检测。 3.适用时必测是指法规要求应有相应条件时，必须测定的项目。 4.主要操作间是指用于承担生产或检验过程中关键工序的房间。 5.送风高效过滤器检漏：C和D级抽检是指按照每套通风空调系统对应高效送风口数量不少于10%进行抽查检测，且每套系统不少于3个。 6.涉及生物安全三级防护类车间、检验用动物房效检攻毒区及活病原微生物操作质检室的检测项目，除进行对应区域所需检测项目外，还应进行“工况转换可靠性验证”、“系统启停可靠性验证”、“备用机组切换可靠性验证”、“电气、自控和故障报警系统可靠性验证”，验证结果应符合《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》（农业部公告第2573号）条款3.1.6、3.1.7和3.1.8的要求。 |  |  |  |  |  |